# 防止发电厂人身伤亡事故十项工作规定试题附答案

来源：网络 作者：风华正茂 更新时间：2025-05-29

*《防止发电厂人身伤亡事故十项工作规定》试题B卷答案部门:班组:姓名:分数:一、选择题：（每题答对2分，答错不得分，总分50分）1、严禁采用口头打招呼或口头转告等方式代替（B）及工作许可手续。A、操作票；B、工作票；C、操作命令；D、停电通知...*

《防止发电厂人身伤亡事故十项工作规定》试题B卷答案

部门:

班组:

姓名:

分数:

一、选择题：（每题答对2分，答错不得分，总分50分）

1、严禁采用口头打招呼或口头转告等方式代替（B）及工作许可手续。

A、操作票；

B、工作票；C、操作命令；D、停电通知。

2、在电气设备上进行检修工作，如临时增加工作项目和内容，必须由工作负责人通过（A）同意，并在工作票上填写新增工作任务和工作内容，方准开始进行新增项目的工作。

A、工作许可人；B、工作票签发人；C、值长；D、控长；

3、远距离敷设临时电源时，应使用电源线支托架，架空高度不得低于（A）米，跨越交通要道及车辆通行处，架空高度不得低于（D）米。

A、2.5；B、3；C、4；D、5。

4、行灯的电压不得超过（）伏。

A、12；B、24；C、36；D、110。

5、移动电动工器具应由（B）保管，定期进行检查。

A、班长；B、专人；C、技术员；D、班员。

6、电焊机连接到电焊钳上的一端，至少应有（C）米绝缘软导线。

A、10；B、8；C、5；D、3。

7、抢修工作开始前，必须得到（B）的许可，且做好安全措施，指定专人监护。

A、值班人员；B、当值值班负责人；C、总工；D、厂长

8、安全带使用期限按《国标》规定为（C）年，发现异常应提前报废。

A、1～

B、2～

C、3～5

D、5

～69、梯子搁置稳固，与地面的夹角以（C）°为宜。梯脚应有可靠的防滑措施，顶端与构筑物靠牢。在松软的地面上使用时，有防陷、防侧倾的措施。

A、30

B、45

C、60

D、9010、高处作业应使用（B），活动端应用防坠保险绳拴牢。

A、什么扳手都可以

B、固定扳手

C、活动扳手

D、梅花扳手

11、设备试运后尚需工作时，工作许可人按工作票要求重新布置安全措施并会同工作负责人重新履行工作许可手续后，（C）方可通知工作人员继续工作。

A、工作监护人

B、工作票签发人

C、工作负责人

D、工作许可人

12、进入沟道和井下进行检修工作，当温度超过

（A）时，不准入内进行工作。

A：50℃　B：40℃　C：60℃　D：30℃

13、为避免焊接切割时被烧、烫、灼伤，焊工应穿着阻燃防护服，戴工作帽，上衣不准束在裤子里。口袋须有遮盖，脚面应有鞋罩。工作时，必需使用符合规定的（C）。

A：面罩　B：焊接护目镜　C：焊接护目镜和面罩　D:自防护用具

14、在设备内受限空间工作前，应先检测空气中含氧量不能低于（C）和有害气体含量不超过规定值，或采用小动物试验法测试。

A、12％

B、15％

C、18％

D、25％

15、下列不属于检修作业中所说的受限空间的是（D）

A、汽包内

B、坑井内

C、烟道内

D、空压机房内

16、在受限空间或封闭的发电机内进行涂漆、包扎绝缘、衬胶等工作时，除工作人员进出口外，至少应打开（A）处断面足够的通风口，并应进行强排通风。

A、一

B、二

C、三

D四

17、遇有（B）级以上大风时，禁止进行露天起重作业。

A、5

B、6

C、7

D、818、严禁以运行的设备、管道以及（C）、平台等作为起吊重物的承力点。

A、支吊架

B、楼板

C、脚手架

D、钢梁

19、起重设备工作中严禁进行（B）或检修。

A、维护

B、调整

C、试验

D、联动

20、砂轮片的有效半径磨损到原半径的（B）时必须更换。

A、二分之一

B、三分之一

C、四分之一

D、五分之一

21、不得两人同时使用一个砂轮片。使用砂轮机时，应避免火星正对（C）。换砂轮片时要先断开电源，使用专用工具拆卸砂轮，拧紧固定后方可使用。

A、衣服

B、墙壁

C、在场人员和易燃物

D、上方

22、进入制氢站的所有工作人员必须经（C）的许可。

A、总工

B、直接领导

C、运行值班负责人

23、酸洗过程中排出的废液应作（B）处理，防止对环境及人身产生危害。

A、丢弃

B、集中回收

C、中和

24、非专职司机单程驾驶不得超过（A）公里，超过时，必须安排专职司机驾驶。

A

B

120

C

150

D20025、生产现场使用的铲车、翻斗车、电瓶车等，因工作需要装运重量轻而体积大的特殊物件遮挡驾驶员正常视线时，应预先制订保证安全的特殊运输方案和措施，如设专人指挥，采用慢速“时速不大于（A）公里”倒车行驶等。

A

B

C

D

二、判断题：（每题答对1分，答错不得分，总分30分）

1、可以将电线直接钩挂在电源刀闸上取得电源，但必须接触良好。

（×）

2、在电气设备上进行的工作，严格按照工作票上所列工作项目进行，严禁在工作中擅自扩大工作任务或超范围工作。

（√）

3、搬动梯子、管子等长物时，应两人搬运，并与带电设备保持足够的安全距离，防止高压放电引发人身事故。（×）

4、工作人员工作完毕撤离工作现场后，又发现问题需要处理时，如已办理工作结束手续，则必须尽快处理。

（×）

5、严禁用220伏的临时照明作为行灯使用。

（√）

6、连接电焊机接地线或接零导线时，必须将导线的一端先接至电焊机上，另一端再接到接地端或零线的干线上；拆除时顺序相反。

（×）

7、发生意外触电时，触电者脱离电源后，应立即送往医院进行抢救。

（×）

8、严禁无票操作，严禁无票作业。

（√）

9、事故抢修时可以不填用工作票，但仅限于涉及人身安全和设备安全不容拖延的紧急处理工作。

（√）

10、抢修工作开始前，必须得到本单位主管生产领导（总工程师）的许可，且做好安全措施，指定专人监护。

（×）

11、进入生产现场（办公室、控制室、值班室和检修班房除外），必须戴安全帽,并扎紧系好下颏带。没有下颏带的安全帽可作应急使用。（×）

12、凡能在地面上预先做好的工作，都必须在地面上进行，尽量减少高处作业和缩短高处作业时间。（√）

13、使用锤子时，握锤的手不得戴手套，挥动方向不得对着人。（√)

14、拆卸的设备零部件应放置稳固。装配时，可以用手插入接合面或探摸螺孔，取放垫铁时，手指应放在垫铁的两侧。(×)

15、切削脆质金属或高速切削时可不戴防护眼镜，但必须按切屑飞射方向加设挡板；（×)

16、为避免焊接切割时被烧、烫、灼伤，焊工应穿着阻燃防护服，戴工作帽，上衣束在裤子里。(×)

17、在金属容器内、设备内等受限空间内可同时进行电焊、气焊或气割作业。（×）

18、在设备内、受限空间内的工作条件完全满足安全要求，如设备大小修时完全开放的受限空间，监护人可自行决定是否进入设备内作业区进行监护。（×）

19、起重工作人员应经国家有关部门特殊工种专门培训，并考试合格，持证上岗。（√）

20、吊物必须绑牢，起重机械与吊物重心应找正，吊钩钢丝绳应保持水平。（×）

21、高处作业下方应设置围栏或遮栏，并悬挂警告牌，无关人员可以在工作地点的下面通行。（×）

22、施工中应尽量减少立体交叉作业。无法错开的垂直交叉作业，层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。（√）

23、砂轮片的有效半径磨损到原半径的五分之一时必须更换。可以用砂轮机打磨软金属、非金属以及大件工件。（×）

24、生产区域内进行放射性工作，应设置围栏并悬挂警告牌，无关人员不准进入。（√）

25、进入酸气较大的场所进行紧急抢修时，应使用负压式防毒面具。（×）

26、氮气瓶应涂黑色。（√）

27、机动车辆只有在运载生产需要的物资时才允许进入生产厂房内，并且行驶时车速不大于每小时30公里。（×）

28、行驶中不准驾驶员一边开车一边打手机或一边查看、发送手机信息。必要时，应选择安全地点靠右暂停，电话联系结束后，再集中精神驾驶。（√）

29、使用砂轮机研磨时，应戴防护面罩或眼镜；修磨工具时，用力不得过大，工具应拿稳，防止在砂轮片上跳动，可以使用砂轮的侧面研磨。（×）

30、机械作业人员可以不穿戴防砸安全鞋和手套。（×)

三、简答题：（每题答对5分，答错不得分，总分20分）

1、当发现有人触电时，使触电者脱离电源的方法有哪些？

答：切断电源开关，拉开电源刀闸，拔除电源插头；或使用绝缘杆、绝缘棒、干燥的木棒、木板、绳索等绝缘工具解脱触电者；也可戴绝缘手套或抓住触电者干燥而不贴身的衣服，将其拖开。

2、检修工作中如需将工作场所的井、坑、孔、洞或沟道的盖板取下，施工单位需要做什么安全措施？

答：检修工作中如需将工作场所的井、坑、孔、洞或沟道的盖板取下，施工单位必须设置临时硬质牢靠的围栏并悬挂“当心坑洞”警告牌或设专人监护。施工结束后，必须将盖板和临时打开的孔洞及时恢复原状。

3、防止灼伤烫伤事故发生对工作服有什么要求？

答：工作时必须穿着工作服。凡接触明火、炉渣、易燃、易爆、带电设备、高温作业的工作，工作人员还必须要穿着纯棉工作服，不准穿着尼龙、化纤、棉化纤混纺的工作服，以防工作服遇火燃烧时加重烧伤程度。

4、安全防护：三宝”是指什么？

答：安全帽

安全带

安全网

5、对无法错开的垂直交叉作业有什么要求？

答：施工中应尽量减少立体交叉作业。无法错开的垂直交叉作业，层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。

仅供参考

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！